УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

Иловлинского городского

поселения №362 от 21.07.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИЛОВЛИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО  2024г.

Заказчик : Администрация Иловлинского городского поселения Иловлинского

муниципального района Волгоградской области

1)Содержание

ВВЕДЕНИЕ

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Общие сведения о р.п. Иловля

- Общая характеристика систем водоснабжения

3.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Анализ структуры системы водоснабжения

- Анализ существующих проблем

- Обоснование объемов производственных мощностей

- Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения

- Перспективная схема водоснабжения

4.	МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

6. Экономическое обоснование строительства новых

водозаборных сооруженй из поземных источников.

Приложение I

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2024  года Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации Иловлинского городского поселения;

- генерального плана Иловлинского городского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в р.п. Иловля Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения , затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета Иловлинского городского поселения путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения  и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

1.ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Иловлинского городского поселения  2016 -2024  годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации    Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района  Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Иловлинский муниципальный район р.п.Иловля.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости

Способ достижения цели:

- строительство нового водозабора  из подземных источников;

-- строительство магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц р.п.Иловля;

- реконструкция существующих сетей ;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретных точках на существующих трубопроводах необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2024  годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2016-2020 годы:

- проектирование и строительство водозабора из подземных источников;

- строительство магистральных водоводов от водозаборных скважин до существующих водопроводных сетей;

Второй этап строительства- 2020-2024  годы:

строительство  водопроводных сетей для планируемой на расчетный срок застройки;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2016-2024 годах составляет:

- 66386,53 тыс. рублей

Геологическое изучение и разработка проектной документации, подземных вод составляет:

- 14300 тыс. рублей

ИТОГО  общий объем финансирования реализация предлагаемой схемы водоснабжения из поземных источников составит:

80686,53 тыс . рублей

В обозначенную сумму не вошли затраты на проектирование и строительство дороги к водозаборным сооружениям и   их электроснабжение.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры  населенного пункта.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и

строительства    объектов водоснабжения .

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района .Волгоградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Иловлинском городском поселении Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

Иловлинское городское поселение  расположено в северно-западной части Волгоградской области.

Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – Фроловский, Ольховский муниципальный районы;

- на востоке –Дубовский муниципальный район;

- на юге –Городищенский, Калачевский муниципальные районы;

- на западе –Клетский, Серафимовический муниципальные районы.

В состав Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района  входят следующие населенные пункты: р.п. Иловля, х.Колоцкий, х. Песчанка

Общая площадь территории Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района  составляет 28780 га. Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице 1,

Таблица 1    Планируемый прирост населения.

| Населенные пункты | Численность населения на 2014 год | Планируемая численность населения на 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Р.п. Иловля | 11224 | 12220 |
| х.Колоцкий | 298 | 320 |
| Х.Песчанка | 533 | 600 |
| ИТОГО | 12055 | 13140 |

Основными внешними транспортными связями р.п. Иловля с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автомобильная дорога с  твердым покрытием и грунтовые дороги.

Главными элементами природного каркаса р.п. Иловля является:

речка Иловля ( впадает в р. Дон)

Основу градообразующей базы р.п. Иловля составляют:

–КХК АО «Краснодонское»;

– птицефабрика «Краснодонская»;

– предприятие «Иловлинские колбасы»;

– ОАО Иловля Агропром;

–МБОУ Иловлинская СОШ №1;

–МБОУ Иловлинская СОШ №2;

–МБДОУ Иловлинский детский сад «Солнышко»

–МБДОУ «Тюльпан»

–ГБУ здравоохранения «Иловлинская центральная районная больница»

В Иловлинском городском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Иловлинского городского поселения составляет 300,9 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 96,5  тыс кв. м.

Всего в поселении насчитывается 25  пятиэтажных, 26 – двухэтажных домов квартирного типа и   3011 индивидуальных домов.

Численность постоянно проживающего населения Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района на расчетный срок до 2024 года составит 12220 человек  /табл.1  /.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

Водоснабжение  хозяйственно- противопожарное р.п. Иловля  осуществляется из р. Дон. От водозаборных сооружений вода насосной станцией I подъема  подается на водопроводные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 2 км. После очистки насосной станцией II подъема вода транспортируется на расстояние 18 км до р.п. Иловля.

Забор воды, ее очистка и транспортировка до р.п. Иловля осуществляется КХК АО «Краснодонское». Помимо населению р.п. Иловля  КХК АО «Краснодонское» подает воду на собственные производственные объекты –птицефабрику, свиноферму. Учет объема транспортируемой воды осуществляется в узле учета перед  водопроводной распределительной сетью р.п. Иловля. Далее  от  узла учета объекты систем водоснабжения  являются муниципальной собственностью администрации  Иловлинского городского поселения и  эксплуатируются  МУП «Иловля ЖКХ».

Качество воды  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для тушения пожара на водопроводной сети расположено 33 гидранта.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.  90% сетей водоснабжения изношены на 100%.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечен только р.п. Иловля. Хутора Колоцкий  и  Песчанка не имеют централизованной системы водоснабжения.  Население хуторов пользуется водой из придомовых колодцев.

Существующие водопроводные сети р.п. Иловля в основном тупиковые диаметром  от 40 до 315мм выполнены из стальных, чугунных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб. Общая протяженность водопроводной сети составляет 32 км. На тупиковых сетях в секторе индивидуальной застройки имеется 9 водоразборных колонок. Снабжение водой части жителей р.п. Иловля  осуществляется из придомовых колодцев.

Большинство водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии.  Износ сетей составляет 80–90%. Такой же процент износа водоводов от очистных сооружений.

Выводы:

- Источником водоснабжения Иловлинского городского поселения является  существующий групповой  водопровод с водозабором  из р. Дон.

2.Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года,

имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены.

3.Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной

жилой застройки.

  - Анализ существующих проблем.

Сооружения забора воды из р. Дон,  ее очистки и транспортировки мощностью 11,5 тыс  куб. м/ сут.  находятся на    балансе КХК АО «Краснодонское». Максимальное среднесуточное потребление воды населением р.п. Иловля составляет 2,5 тыс. куб. м/ сут, или 22% мощности  водозабора и станции очистки. В настоящее время КХК АО «Краснодонское» проводит работу по переводу собственных производственных объектов  (птицефабрики. свинофермы) на снабжение водой из подземных источников и тогда неизбежно может встать вопрос  о выводе из эксплуатации водозаборных сооружений. Организация водоснабжения  населения р.п. Иловля перейдет к администрации  Иловлинского городского поселения.  Кроме того водозаборные, очистные  сооружения, насосные станции, запроектированные и  построенные вначале семидесятых годов прошлого века, морально и физически   устарели. Учитывая значительную мощность существующих водозаборных и очистных сооружений,  устаревшее оборудование, высокий уровень износа сооружений и сетей и значительную удаленность от р.п. Иловля нецелесообразно использовать их для водоснабжения районного поселка.

Выводы:

1.Существующие водозаборные и очистные сооружения из р. Дон морально и физически устарели.

- Магистральный водовод от очистных сооружений  по  сети поселка  требует замены ввиду  большого процента износа.

  - Обоснование объемов производственных мощностей.

Развитие систем водоснабжения  на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  Иловлинского городского поселения.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года. Численность постоянного населения к расчетному сроку  в р.п. Иловля составит 12220человек /табл.2 /

Таблица 2  Состояние жилого фонда р.п. Иловля

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | 1 этап 2016 - 2020 годы | IIэтап 2020 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное | тыс. чел. | 12,147 | 12,172 | 12,220 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 204,4 | 207,5 | 208,6 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 300,9 | 304,0 | 305,1 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | – | – | – |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | – | 3,1 | 1,1 |
|  | Итого | тыс. кв. м | – | 3,1 | 1,1 |

3.4.    Перспективное    потребление    коммунальных    ресурсов

в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения р.п. Иловля принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующий 5–ти этажный жилой фонд оборудован водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением

- существующий 2-х этажный жилой фонд оборудован водопроводом, канализацией  и ванными с местными водонагревателями;

-	часть индивидуальных жилых домов пользуются водопроводом из  централизованной системы водоснабжения и водоразборных колонок.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* нормы водопотребления приняты для:

- зданий, оборудованных водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением  350л/сут на чел.

- зданий, оборудованных водопроводом, канализацией  и ваннами с местными водонагревателями –230л/сут на чел.

- застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 95 л/сут на чел.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблицах №3,4,5.

Расход воды на полив  приусадебных участков принимается в расчете на один   кв.м 3-15 сут. в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* . Количество поливных дней в году -123. Расчетный расход воды на полив составит: 450м3/сут

Расходы воды на наружное пожаротушение в р.п. Иловля принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по  концу  расчетного этапам строительства представлен в таблицах №№ 3,4,5

Таблица №5  Суммарное водопотребление.

| №№ пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2016г. | I этап 2020г. | Расчетный срок 2024г. |
| 1 | Население | 2323,28 | 2629,57 | 2635,295 |
| 2 | Объекты культурного и социально-бытового водопользования | 169,06 | 214,06 | 214,06 |
| 3 | Полив приусадебных учвстков | 450 | 450 | 450 |
|  | Итого | 2942,34 | 3293,63 | 3299,355 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 290 | 320 | 320 |
|  | ВСЕГО | 3232,34 | 3613,63 | 3619,355 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения р.п. Иловля на расчетный срок принимаются местные артезианские воды.

Выполнить  поисково-оценочные работы с выявлением месторождения питьевых подземных вод с  ссумарным дебитом скважин  3620 м3 в сутки ; провести лабораторные исследования с получением санитарно- эпидемиологического  заключения  соответствия качества воды по всем показателям  удовлетворяющим требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   Разработать  зоны санитарной охраны в соответствии с положениями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». и прогнозом зон санитарной охраны /ЗСО/

Ддя подачи  среднечасового расхода воды меньше расчетного На  рабочей и резервной  артскважинах будут установлены погружные насосы  WILO марки К84–10 c мотором NU 801–2/60.  На второй рабочей скважине – насос     меньшей производительности К 83.1–6 с мотором NU 501–2/30        Скважины оборудуются кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение р.п..Иловля будет осуществляться с использованием подземных вод от вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 3619,355  м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

I этап 2016 -2020 гг.

Построить ВЗУ в р.п. Иловля в составе: артскважины, магистральных водоводов от скважин до  водопроводной сети р.п. Иловля.

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Таблица 6

II этап строительства 2021-2024гг.

В районе индивидуальной застройки  заменить тупиковые сети на кольцевые с установкой на них  водоразборных колонок. Общая протяженность сети  6,0 км диаметром   100мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет  установки  приборов учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Таблица 7

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

-	работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах III квартала 2015 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

В таблицах   ПРИЛОЖЕНИЕ I представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

- Экономическое обоснование строительства новых  водозаборных сооруженй из поземных

источников.

В связи с переводом производственных объектов КХК  АО «Краснодонское»   на снабжение водой  из подземных источников водоснабжение р.п.Иловля  возможно двумя путями:

1 принять существующие водозаборные и очистные сооружения, принадлежащее КХК  АО «Краснодонское» , на баланс поселения;

2. перейти на снабжение водой из подземных источников

В первом случае:

Обслуживание данного водозабора для бюджета р.п.Иловля составит 35 млн.рублей в год. При этом затраты на текущий ремонт, сырье и материалы будут увеличиваться ежегодно на 25-30%, т.к.  физический износ оборудований превышает все  возможные пределы.

Производительность  водопроводных очистных сооружений 11,5 тыс.м3/сутки в то время как потребность  МУП «Иловля ЖКХ» не превышает 4 тыс.м3/сутки, т.е. 2/3 оборудования не будет использовано.

И в этом случае себестоимость 1 кубометра воды из расчета только максимальной потребности (4 тыс. в сутки) составит 24 рубля.

Таким образом, брать убыточные сооружения на баланс поселения не имеет экономического смысла.

Во втором случае:

при строительстве нового водозаборного сооружения  из подземных источников затраты в течение первых 4 лет составят  
47 млн.рублей (см.смету Приложение I).  Полноценная эксплуатация нового водозабора  с  максимальным расчетным потреблением воды начнется с2021 года и затраты на содержание  сооружений  не превысят 15 млн.рублей в год (з/пл , электроэнергия и т.д.).

Вложенные капитальные затраты в сумме 47 млн рублей окупаться начнут начиная с 2021 года, а именно:

себестоимость 1 кубометра воды с 2021 года, учитывая кап.вложения, составят 18 рублей, что 24 % ниже себестоимости существующего водозабора. По истечении 2025 года останутся только затраты на содержание и себестоимость станет 10 рублей за 1 кубометр.

Итак,

для бюджета р.п. Иловля экономически выгодным является строительство собственного водозаборного сооружения при капиталовложениях 47 млн.рублей на 4 года.

Таблица  №3               Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2016г |  |  | I этап 2016-2020г |  |  | II этап 2020-2024 |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка, оборудованная водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 350 | 3 | 1050 | 1365 | 3 | 1050 | 1365 | 3 | 1050 |  | 1365 |
| 2 | Жилая застройка, оборудованная водопроводом, канализацией ван-ны с местными водонагревателями | 230 | 0,75 | 172,5 | 224,25 | 0,75 | 172,5 | 224,25 | 0,75 | 172,5 |  | 224,25 |
| 3 | Жилые дома пользуются водопроводом из водоразборных колонок /индивидуальная застройка/. | 95 | 8,397 | 797,72 | 1037,03 | 8,422 | 800,09 | 1040,12 | 8,47 | 804,65 |  | 1046,045 |
|  | ИТОГО |  | 12147 | 2020,22 | 2323,28 | 12172 | 2022,59 | 2629,57 | 12220 | 2268,545 |  | 2635,295 |

Таблица  №4               Расходы воды на объекты коммунального и социального бытового обслуживания

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водопотребле-ния, л | 2016г |  | I этап 2016-2020г |  | II этап 2021-2024г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | МБОУ Иловлинская СОШ №1 | 1 учащийся | 18 | 701 | 12,6 | 701 | 12,6 | 701 | 12,6 |
| 2 | МБОУ Иловлинская СОШ №2 | 1 учащийся | 18 | 729 | 13,1 | 729 | 13,1 | 729 | 13,1 |
| 3 | МБДОУ Иловлинский д/с «Солнышко» | 1 учащийся | 75 | 213 | 16,0 | 213 | 16,0 | 213 | 16,0 |
| 4 | МБДОУ «Тюльпан» | 1 учащийся | 75 | 352 | 26,4 | 352 | 26,4 | 352 | 26,4 |
| 5 | МБДОУ Иловлинский д/с «Светлячок» | 1 учащийся | 75 | 330 | 24,8 | 330 | 24,8 | 330 | 24,8 |
| 6 | ГБУ здравоохранения «Иловлинская центральная районная больница» | I койка | 115 | 117 | 13,5 | 117 | 13,5 | 117 | 13,5 |
| 7 | Общественно-деловые учреждения | Iработаю-щий | 12 | 441 | 7,06 | 441 | 7,06 | 441 | 7,06 |
| Продолжение таблицы №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Иловлинская школа искусств» | 1 учащийся | 30 | 15 | 0,45 | 15 | 0,45 | 15 | 0,45 |
| 9 | МБОУ Детско-юношеская спортивная школа | 1 учащийся | 30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 |
| 10 | ООО «Иловлинские колбасы» |  |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |
| 11 | ОАО Иловля Агропром |  |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |
| 12 | Магазины | Iработаю-щий | 250 | 100 | 25,0 | 100 | 25,0 | 100 | 25,0 |
| 13 | Баня |  | 180 | 100 | – | 100 | 18 | 100 | 18 |
| 14 | Стадион | Iфизкуль-турник | 50 | 200 | – | 200 | 10 | 200 | 10 |
| 15 | Общежитие | I житель | 85 | 200 | – | 200 | 17 | 200 | 17 |
| 16 | Прочие организации | Iработаю-щий | 18 | 700 | 12,6 | 700 | 12,6 | 700 | 12,6 |
| 17 | Полив приусадебных участков |  |  |  | 450 |  | 450 |  | 450 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 619,06 |  | 664,06 |  | 664,06 |

Таблица 6  Мероприятия по развитию системы водоснабжения Иловлинского городского поселения, направленные на повышение    качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

I  этап 2016-2020 годы

| №№ пп | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Объемные показатели | Цели реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Проектирование водозаборных сооружений |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин | шт. | 3 | Улучшение качества водоснабжения |  | 2 | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж насосов WILO марки К84–9 c мотором NU 501–2/45, К 83.1–6 с мотором NU 501–2/30 | шт. | 3 | Улучшение качества водоснабжения |  | 3 | 1 |  |  |
| 3 | Прокладка напорных водоводов в одну нитку. Трубы ПЭ, диаметр250мм | км | 6 | Улучшение качества водоснабжения |  | 2 | 4 |  |  |
| 4 | Прокладка напорных водоводов в одну нитку. Трубы ПЭ, диаметр250мм | км | 6 | Улучшение качества водоснабжения |  |  |  | 4 | 2 |
| 5 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | км | 12 | Улучшение качества водоснабжения |  |  | 6 |  | 6 |
| 6 | Монтаж камер переключения | шт. | 2 | Улучшение качества водоснабжения |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения (в ценах по состоянию на III квартал 2015г ) | тыс. руб. |  |  |  | 6837,199 | 11087,868 | 9192,015 | 5159,555 |

Таблица 7   Мероприятия по развитию системы водоснабжения Иловлинского городского поселения, направленные на повышение   качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

II  этап 2021-2024 годы

| №№ пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Цели реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Сеть водопровода, прокладываемая в одну нитку. Трубы ПЭ, диаметр 100мм | км | 6 | Улучшение качества водоснабжения | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Промывка трубопроводов с дезин– фекцией | км | 6 | Улучшение качества водоснабжения | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Установка водоразборных колонок | шт | 5 | Улучшение качества водоснабжения | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Монтаж ж/б колодцев | шт. | 5 | Улучшение качества водоснабжения | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Установка приборов учета | шт. | 50 | Улучшение качества водоснабжения | 20 | 10 | 10 | 10 |
|  | Стоимость мероприятий по развитию систем водоснабжения (в ценах по состоянию на III квартала 2015г ) | тыс. руб. |  |  | 2436,907 | 4694,030 | 4694,030 | 4694,030 |